Утверждаю:

Главный инженер ПАО «УХП»

________________ Суслов А.Л

«____» _________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСК   ОЕ ЗАДАНИЕ №1

на проведение экспертизы промышленной безопасности

зданий, расположенных на территории ПАО «УХП»

1.Наименование услуг:

Проведение экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) зданий и сооружений, расположенных на территории Публичного акционерного общества «Уралхимпласт».

2.    Наименование и адрес заказчика:

Публичное акционерное общество «Уралхимпласт»,

622012, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

3.     Срок начала и окончания оказания услуг:

Начало – с момента подписания договора;

Окончание –  декабря 2025 года.

4.     Основание для оказания услуг:

Сведения, характеризующие ОПО.

5.    Общие сведения о зданиях:

| №№ п/п | Наименование здания/сооружения (объекта) | Характеристики здания/сооружения (объекта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание производственного цеха № 03/1 со строением склада пульвербакелита, со строением складов, литера 11А, 11Б, 11В, 11Д, 11Е, 11а | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для осуществления производственных процессов. 2.Конструктивное решение: Год постройки-1938г.; Этажность: Производственная часть -1-4; Служебно-бытовая часть- 2; Площадь застройки:3205м²; Строительный объем: 15335м³; 1. Здание –прямоугольное в плане с размерами: - в осях 4-9/З-Д, Н=9,500м; - в осях 1-9/Д-В, Н=18,87м; - в осях 9-6/А-В, Н=9,95м; - в осях 6-1/А-В, Н=19,6м; 2. Склад готовой продукции (со слесарной мастерской) в осях 1-3/а-2; Отмостка: бетонная; Фундаменты: - монолитные железобетонные ленточные под несущие стены и пилястры; -монолитные железобетонные столбчатые под железобетонные колонны со сборными железобетонными балками БУ-28; Колонны: - монолитные железобетонные сечением 500х500мм; - металлические; Стены: - кирпичные из кирпича М75 на растворе М25, толщиной 250, 380, 510мм; - навесные из сэндвич-панелей; - из листового железа (склад готовой продукции); Перегородки: - кирпичные толщиной 120мм; - из твин - блока толщиной 300мм; Перекрытие: - сборные железобетонные плиты; - монолитные железобетонные плиты; Покрытие: - сборные железобетонные плиты ПКЖ; - монолитные железобетонные плиты; - в осях 9-1/А-В- сзндвич- панели; - проф. лист, железо кровельное по деревянной обрешетке (склад готовой продукции); Балки перекрытия: -монолитные железобетонные; - металлические; Балки покрытия: -монолитные железобетонные; - в осях 9-1/А-В- металлические из прокатного двутавра №50; - металлические (фермы Ф1), металлические из прокатного двутавра № 30 (склад готовой продукции); Прогоны: - в осях 9-1/А-В -металлические из прокатного швеллера №18; - металлические из швеллера №20 (склад готовой продукции); Кровля: 1. Здание в осях 4-9/З-Д, 1-9/Д-А - рулонная состоит из: - гидроизоляционный слой – рулонный кровельный материал (2 слоя) на битумной мастике; - стяжка -цементно-песчаная толщиной 20мм; - утеплитель- шлаковый толщиной 160мм; - пароизоляционный слой – пергамин (1 слой) 2.Склад готовой продукции: В осях 1-3/а-в: - гидроизоляционный слой – рулонный кровельный материал (1 слой) на битумной мастике по кровельному железу; В осях 1-2/в-2: - гидроизоляционный слой – рулонный кровельный материал (2 слоя) на битумной мастике; - стяжка -цементно-песчаная толщиной 30мм; - утеплитель- шлаковый толщиной 150мм; - пароизоляционный слой – пергамин (1 слой); Лестницы: - сборные железобетонные ступени по металлическому каркасу из швеллера №14; – пожарные наружные (эвакуационные) металлические; Здание отапливаемое. Грузоподъемные механизмы: Кран мостовой однобалочный, подвесной Q=2т. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03 – В. Класс опасности ОПО: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов»- 1 класс. Признак опасности – 2.1. Код отраслевой принадлежности- 7. Год предыдущей ЭПБ – декабрь 2020г., ООО «Решение» |
| 2. | Здание склада сыпучих материалов цеха 07, литера 21 с сооружением эстакады литера 1 | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для осуществления производственных процессов. 2.Конструктивное решение: Год постройки-2008г.; Этажность: Производственная часть -1; Служебно-бытовая часть- 2; Площадь застройки: 4262,40м² (с эстакадой и рампой (2420м2- здание); Строительный объем: 34 101,20м³; Здание четырехуровневое, прямоугольное в плане с размерами 132,6*27,9м: Здание разделено на две основных части: 1. АБК: -в осях 1-3/А-Г, 12*18м (2-х этажное); 2. Производственная часть здания: - в осях 4-8/А-Г, 24*18м (одноэтажное); - в осях 8-25/А-Г, 96*18м (одноэтажное); -в осях 13-15/Б-Г- высотная вставка, Н=27,2м (6-ти этажное); Здание каркасное. К зданию примыкают: - железнодорожная эстакада в осях 25-2/Г´-Г; -автомобильная рампа в осях 9-25/А; Отмостка: Бетонная; Фундаменты: Под колонны: - сборные железобетонные стаканного типа; - монолитные железобетонные из бетона класса В20, F75, W4 (высотная вставка); -сборные фундаментные блоки ФБС (рампа автомобильная, эстакада ж/д); Колонны: -сборные железобетонные сечением 400*400мм, 5000*500мм; – металлические из прокатных двутавров №40; Шаг колонн 6 метров; Фахверковые колонны и стойки фахверка – металлические из прокатного профиля. Связи- металлические из спаренных уголков; Стены: 1.Производственная часть здания: -стены из ж/б сборных панелей ПС 1,2,3,4,6,7,8,9-10 толщ.300мм; - кирпичные; -навесные из сэндвич - панелей с минераловатным утеплителем (высотная вставка); 2. АБК: – керамзитобетонные стеновые панели толщ. 300мм. (1 этаж); - из ячеистых блоков БГМ ГОСТ 21520-89 с армированием, толщ. 300мм (2 этаж); Стены утеплены минераловатным утеплителем и облицованы металлическими проф. листами по металлическому каркасу (вентилируемый фасад). 3.Эстакада ж/д: - навесные из металлического проф. листа по металлическим прогонам. Перегородки: 1.Производственная часть здания: -кирпичные толщ. 250мм. и ячеисто-бетонных блоков; 2. АБК: - кирпичные толщ.120мм., с армированием (1 этаж); - из листов ГКЛ по металлическому каркасу с внутренним звукоизоляционным слоем из минераловатных плит «ISOVER» толщ.100мм; 200мм (2 этаж); Перекрытие: 1. Производственная часть здания: - проф. лист по металлическим балкам (высотная вставка); 2. АБК: - сборные железобетонные ребристые плиты по сборным железобетонным балкам размером 1,5*6,0м; Покрытие: 1. Производственная часть здания -сборные железобетонные ребристые плиты (ПЖ) по железобетонным балкам размером 1,5*6,0м, 3,0*6,0м; -проф. лист Н60-845-0,8 по металлическим балкам (высотная вставка); 2. АБК: -сборные железобетонные ребристые плиты по сборным железобетонным балкам размером 1,5*6,0м, 3,0*6,0м;; 3.Эстакада ж/д: - проф. лист по металлическим балкам; Балки перекрытия (прокрытия): - сборные железобетонные балки пролетом 18м; - металлические балки (высотная вставка); Кровля – двускатная, рулонная состоит из: 1.Производственная часть здания: -гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал «Техноэласт» (2 слоя); - стяжка сборная – плоские асбошифирные листы (1слой) (с обработкой праймером битумным с 2-х сторон)– 10мм; - утеплитель (разуклонка)- граншлак; 2.Высотная вставка: -гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал Техноэласт (2 слоя); - стяжка сборная – плоские асбошифирные листы (1слой) (с обработкой праймером битумным с 2-х сторон)– 10мм; - утеплитель – плиты минераловатные ППЖ 200- 200мм; -пароизоляционный слой- наплавляемый рулонный кровельный материал Техноэласт; 3. АБК: -гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал Техноэласт (2 слоя); - стяжка сборная – плоские асбошифирные листы (1слой) (с обработкой праймером битумным с 2-х сторон)– 10мм; - утеплитель – плиты минераловатные ППЖ 200- 200мм; -пароизоляционный слой- наплавляемый рулонный кровельный материал Техноэласт; Водосток-внутренний; Лестницы: - металлические (АБК, высотная вставка); - пожарные наружные (эвакуационные) металлические. Здание отапливаемое. Грузоподъемные механизмы: Таль электрическая Q=2т – 3шт.; Таль электрическая Q=5т – 1шт.; Кран балка (электрическая) Q=3,2т – 1шт.; Кран электроподвесной Q=5т – 1шт. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03-В. Класс опасности ОПО: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов»- 1 класс. Признак опасности – 2.1. Код отраслевой принадлежности- 7. Год предыдущей ЭПБ – декабрь 2020 г. ООО «Решение». |
| 3. | Здание производственного цеха № 15, литера 305А, 305а, 305а1, 305а2, 305а3, 305а4, 305В | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для осуществления производственных процессов. 2.Конструктивное решение: Год постройки-1963г.; Этажность -1-3; Площадь застройки – 4554 м2; Строительный объем – 53130 м3; Здание трехуровневое, каркасное, в плане имеет прямоугольную форму с размерами: -в осях 1-10/А-Е, 54,0*24,0м, Н=10,65м (одноэтажное); - в осях 11-16/А-Е, 30,0*24,0м, Н=15,57м (двухэтажное); - в осях 17-22/Г-Е, 30,0*12,0м, Н=10,65м (двухэтажное); - в осях 17-22/А-Г, 30,0*12,0м, Н=10,65м (одноэтажное); - в осях 22-27/А-Е, 30,0*24,0м, Н=10,65м (одноэтажное); - в осях 28-34/Ж-К, 30,2*12,0, Н=19,66м (трехэтажное); - в осях 28-29/К-М, 12,0*12,0, Н=6,95м (одноэтажное); Отмостка: бетонная; Фундаменты: –столбчатые из монолитного ж/б под колонны в осях 1-27 /А-Е; 28-32/Ж-К; -ленточные из сборных ж/б блоков под стены в осях 17-22/Г-Е (АБК); Колонны: - сборные ж/б сечением 400х600 мм и 500х400 мм; Стены : - кирпичные из крупных кирпичных блоков М75 на цементно-песчаном растворе М25 толщ. 510мм (производственная часть здания); - кирпичные из кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М25 (АБК); Перегородки: кирпичные; Плиты перекрытия: - сборные железобетонные ребристые; - в осях 17-22/Д-Е- сборные железобетонные ПНС-2, ПТК-59-10, ПТК-30-16; Плиты покрытия: -сборные железобетонные ребристые плиты размерами 1,5*6,0*0,3м, ПКЖ-4, ПКЖ-4А, ПКЖ-4Б; Балки перекрытия: - в осях 28-32/Ж-К- сборные железобетонные прямоугольного сечения 300*700мм; Балки покрытия: -в осях 1-8/А-Е, 22-27/А-Е, 28-30/Ж-М -сборные железобетонные двускатные двутавровое сечение пролетом 12м; -в осях 11-15/А-Е- сборные железобетонные односкатные таврового сечения пролетом 12м; -в осях 8-10/А-Е- металлические двутаврового сечения с перфорированной стенкой высотой 900мм; Кровля- рулонная состоит из: - гидроизоляционный слой – рулонный кровельный материал (2 слоя) на битумной мастике; в осях 11-16/А-Е, 28-34/Ж-М– рулонный наплавляемый материал (2 слоя); - стяжка -цементно-песчаная толщиной 20мм; - утеплитель- пенобетон толщ. 130ммм; - пароизоляция- битумная обмазка; Грузоподъемные механизмы: Таль электрическая канатная Q=1т – 3шт.; Таль ручная Q=1т – 2шт.; Таль ручная Q=2т – 1шт.; Таль ручная Q=3,2т – 1шт.; Таль ручная Q=0,5т – 1шт. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03 – В. Класс опасности ОПО: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов»- 1 класс. Признак опасности – 2.1. Код отраслевой принадлежности- 7. Год предыдущей ЭПБ – декабрь 2020г., ООО «Решение» |

6.   Состав и содержания работ:

- разработать программу проведения ЭПБ и согласовать с Заказчиком;

- анализ технической документации;

- визуальный и измерительный контроль конструкций зданий и сооружений;

- рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции;

- проверка состояния конструкций (визуальное обследование);

- составление заключений ЭПБ (с регистрацией в органах Ростехнадзора), с прогнозированием возможности, рабочих параметров, условий и срока дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, рекомендованными мероприятиями, а также периодичности, объемов и методов последующего контроля.

7.   Технические требования при выполнении работ:

Работы по ЭПБ зданий и сооружений и оформление результатов освидетельствования должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года);

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября          2020 г. № 420 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (с изменениями на 29 января 2025 года);

- другими действующими нормативными документами;

- неукоснительно соблюдать требования нормативных актов ПАО «УХП» о пропускном и внутриобъектовом режиме (инструкция №46), о соблюдении требований охраны труда  (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»);

- работы по ЭПБ зданий и сооружений в области промышленной безопасности должен выполнять эксперт 1 категории.

8. Оплата работ:

Оплата работ производится в 2026году на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, до 20.01.2026года.

Составил: Зам. начальника УКС Ушмотьева Ю.А.______________

Начальник УКС                                                  Лузянин А.С.

09.10.2025г.